Приложение №2

к договору №Договора, от дата договора

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на устройство систем водоснабжения и канализации, в т.ч. монтаж сантехнического оборудование 1-го этажа

«Многофункциональный комплекс «Ocean City», расположенный по адресу: г. Ижевск, Октябрьский район, микрорайон №12, ул. Пушкинская, квартал №9. V-й пусковой комплекс»

Заказчик (Застройщик): ООО СЗ «ОКЕАН СИТИ», ИНН 1841076200

Техзаказчик: ООО ПСК «УралДомСтрой», ИНН 1840037939

Генеральный подрядчик: ООО СК «КОНТИНЕНТ», ИНН 1831191469

Проект: инв. 022-18-22/ВК, разработанный ООО ПБ «Чайка Лаб» (далее «Рабочая документация»). На момент заключения договора 1 (Один) комплект проектной документации передан Субподрядчику.

Код объекта: ОС4

Код затрат: D2010

- Обязательные условия организационного характера:

  - Сроки производства работ устанавливаются в соответствии с Графиком производственных работ (Приложение № 3), в. т.ч. выполнение полного комплекса работ по договору подряда, сдача выполненных работ проведение пуско-наладочных работ, сдача результата выполненных работ;

  - Гарантийный срок на выполненные работы начинается после сдачи Субподрядчиком Генподрядчику всего комплекса работ по договору и заканчивается по истечении 6 (шесть) лет с момента ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта.

  - Субподрядчик имеет собственную производственно-техническую базу, положительный опыт выполнения подобных работ на других объектах.

  - При наличии подписанного Субподрядчиком трехстороннего акта приема-передачи работ, выполненных подрядчиками по устройству монолитного каркаса и каменной кладки, все выявленные в данных работах недостатки устраняются силами и за счет Субподрядчика.

  - Разработать и согласовать с Генподрядчиком ППР, технологические карты. Без наличия, согласованного ППР работы производить ЗАПРЕЩЕНО!

  - Стоимость работ учитывает: все накладные и плановые расходы Субподрядчика, налоги и сборы, уплачиваемые Субподрядчиком в результате своей деятельности, все вспомогательные механизмы и средства подмащивания для производства работ по договору, за исключением указанного в п.1.7, в стоимости работ и материалов учтена стоимость всех транспортно-заготовительских расходов.

  - Услуги башенного крана, установку строительных лесов и затраты на электроэнергию для производства работ оплачивает Заказчик.

  - Субподрядчик обеспечивает себя бытовыми и складскими помещениями. При устройстве бытовок Субподрядчик обязан располагать их в специально отведенном месте на территории площадки и при необходимости обшить профилированным листом в заявленный цвет для сохранения общей цветовой концепции строительной площадки, либо взять готовые помещения в аренду у Генподрядчика. В случае аренды бытовых помещений у Генподрядчика, Субподрядчик обязан соблюдать требования эксплуатации помещений, поддерживать чистоту и не нарушать требований СанПиНа.

  - Субподрядчик обязуется ежедневно поддерживать порядок: на участке/захватке проведения работ, на участке территории строительной площадки, выделенном Генподрядчиком Субподрядчику для складирования материалов.

  - Вывоз мусора и установку мульд для мусора производит Генподрядчик. Субподрядчик ежедневно осуществляет спуск мусора и его сортировку (пластик/ металл/ дерево/ бумага) в места складирования мусора, определенные Генподрядчиком.

  - В стоимость работ входит:

Затраты на установку закладных изделий, сверление отверстий, стоимость всех расходных и вспомогательных материалов необходимых для производства работ согласно проектной и нормативной документации, но невыделенных отдельно в Приложении 1 (метизная продукция, крепежные элементы, закладные детали, монтажная пена, герметик, пароизоляционные и звукоизоляционные ленты под горизонтальную разводку отопления в квартирах, уплотнители, фурнитура, испытание анкерных болтов, гидроизоляционная защита, герметизация всех монтажных швов/примыканий/стыков, антикоррозийная защита конструкций, стоимость теплоизоляции, устройство отверстий и борозд под предусмотренные проектом сети в стенах и перегородках из каменных материалов, ПГП, ГКЛ, и подвесных потолках, а также заделку этих отверстий после своих работ, Субподрядчик выполняет своими силами негорючими материалами (ЦПР или бетон) с предварительным согласованием с Генподрядчиком, затраты на устройство защитной пленки смонтированных конструкций в случае необходимости;

  - Приобретение и поставку материалов и оборудования осуществляет Субподрядчик.

  - При изменении рабочей документации, составляется 3-х сторонний Акт с указанием причин необходимости выполнения и перечня дополнительных работ с утверждением Заказчиком, Генподрядчиком и Субподрядчиком.

  - Сдача результата выполненных работ представителям Заказчика, проектной организации (авторский надзор), Главного управления по государственному надзору. В случае выявления отклонений от проекта, требований СП, ГОСТ, замечаний (предписаний) по вине Субподрядчика, Субподрядчик обязан устранить замечания в кратчайшие сроки и за свой счет.

  - В случае, когда коммерческое предложение Субподрядчика составлено на аналогах проектным решениям, необходимо предоставить заполненную свободной форме Ведомость сравнения предлагаемого оборудования и материалов с проектными, с указанием характеристик данного оборудования, а также расчеты, подтверждающие характеристики используемого оборудования и материалов

- Условия и порядок расчетов

  - Вариант-1: авансовый платеж выплачивается однократно (работы и/или материалы) сумма авансового платежа равна Предельной сумме текущей дебиторской задолженности.

Допускается выплата аванса по соглашению между Генподрядчиком и Субподрядчиком, на основании выставленного Субподрядчиком счета на оплату.

Первый авансовый платеж в сумме сумма цифрами (сумма прописью) рублей сумма цифрами копеек, в том числе НДС, подлежит оплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента выставления Субподрядчиком счета на оплату.

При оплате выполненных работ полученный Субподрядчиком аванс зачитывается стоимостью материалов, предусмотренной соответствующим актом формы КС-2. Данное правило применяется только для расчета платежей и не распространяется на зачет аванса в целях исчисления НДС.

- Общие обязательные условия производственного характера:

  - Выполнить полный комплекс работ «под ключ»: по поставке материалов, изготовлению и монтажу систем водоснабжения и водоотведения, в т.ч. пуско-наладочные работы с оформлением необходимой разрешительной документации, согласно «Рабочей документации» (в том числе изменения к ней), ведомости работ и материалов (Приложение 1) и данного технического задания.

  - Сдача результата выполненных работ представителям Заказчика, проектной организации (авторский надзор), Главного управления по государственному надзору, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ("Ростехнадзор"), а также Ресурсоснабжающих организаций.

  - Пробивку, сверление отверстий и борозд, предусмотренных проектной документацией под инженерные сети водоснабжения и канализации, Подрядчик выполняет своими силами. Заделку данных отверстий раствором (смесями) после прокладки коммуникаций Подрядчик выполняет также собственными силами после сдачи работ Заказчику. Качество поверхностей заделанных отверстий и борозд должно соответствовать требованием табл.7.4 «Улучшенная штукатурка» СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» (учесть данные работы в стоимости работ по прокладке коммуникаций).

  - Разводку выполнить с отступом от стены, позволяющим в последствии собственникам квартир беспрепятственно выполнить сварочным аппаратом монтаж соединительной муфты для дальнейшей разводки к сан.фаянсу (учесть последующее устройство керамической настенной плитки).

  - В местах прохождения/пересечения трубопроводов систем водоснабжения и канализации с ж/б плитами перекрытия, трубопроводы заключить в гильзы, выступающие за плоскость плиты перекрытия на 30 мм (над уровнем чистого пола). Зазор между трубопроводом и футляром следует уплотнить мягким негорючим утеплителем (минераловатные плиты, либо плиты на основе базальтового волокна с последующей зачеканкой раствором). Гильзы огрунтовать.

  - Опрессовку трубопроводов производить по участкам, предварительно согласованным с Заказчиком (ориентировочный размер участка опрессовки – через каждые 5 этажей).

  - Не допускается крепление кронштейнов к вентиляционным шахтам.

  - Установку автоматических воздухоотводчиков произвести через шаровый кран.

  - Шаровые краны до Ду 25 мм (включительно) устанавливать с ручкой-бабочкой.

  - Выполнить устройство стальных гильз из швеллера над трубопроводами в местах их прохода под дверными проемами для защиты от повреждения.

  - В стоимость расценок на монтаж трубопроводов заложена стоимость гидравлических испытаний и промывка систем.

  - Выполнить окраску и огрунтовку всех металлических изделий. Данные работы и материалы учтены в стоимости работ.

  - Теплоизоляцию труб производить согласно указанием завода производителя применяемого материала.

  - Перечень предоставляемой исполнительной документации (в 4-х экз., в т.ч. в электронном виде):

- Акт гидростатического и манометрического испытания системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения (в т.ч. с подписью представителя теплоснабжающей организации);

- Акт освидетельствования скрытых работ;

- Акт испытания систем внутренней канализации;

- Акт испытаний системы внутренних водостоков;

- Акт на пролив системы;

- Акт приемки внутренних систем хозяйственного холодного и горячего водоснабжения;

- Акт испытаний внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность;

- Акт испытания пожарных гидрантов на водоотдачу;

- Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование;

- Исполнительные схемы систем водопровода и канализации;

- Исполнительную схему ПВНС и насосной в 4-х экз.;

- Технический отчет по испытаниям и измерениям, исполнительные принципиальные электрические схемы согласно СП 76.13330.2016;

- Акт проверки работоспособности электрической задвижки на водомерном узле;

- Акт о промывке и дезинфекции внутриплощадочных и внутридомовых сетей;

- Проведение лабораторных исследований воды питьевой и получение гигиенического заключения по результатам лабораторных исследований на соответствие требованиям СанПиН;

- Опломбировка и сдача смонтированного водомерного узла инспекции МУП г. Ижевска Ижводоканал;

- Сдача исполнительной документации в Ижводоканал и получение акта об отсутствии замечаний;

- Нанесение проложенных наружных выпусков канализации на планшеты города Ижевска и получение справки о нанесении в ГУАиГ Администрации г. Ижевска.

- Поквартирные и офисные исполнительные схемы разводки на бумажном носителе, заверенные печатью и представителем организации, на электронном носителе в формате pdf с подписанием номеров квартир и в программе AutoCad с предоставлением общего реестра номеров квартир и серийных номеров счетчиков;

- И иная исполнительная техническая документация, указанная в «Рабочей Документации».

  - Перечень нормативной документации:

- СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы здания».

- СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные».

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с изм.№1)».

- СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

- СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования.

- СП 40-103-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего с использованием металлополимерных труб.

- СП 40-107-2003 Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб.

- СП 41-109-2005 Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий с использованием труб из "сшитого" полиэтилена.

- СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 882н «Об утверждении Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ»;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

- И иная нормативная документация, указанная в рабочей документации.

- Специальные обязательные условия производственного характера

  - Поставка материалов: Приобретение и поставку материалов выполняет Подрядчик (с предъявлением подтверждающих качество и стоимость документов). Все поставляемые Подрядчиком материалы и изделия должны соответствовать проектной документации, иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.

  - При пересечении плит перекрытий трубы системы заключить в гильзы, выступающие от перекрытия на 20-30мм, гильзы огрунтовать.

  - Предусмотреть замоноличивание проходов стояков водоснабжения и водоотведения через перекрытия.

  - Предусмотреть возможность частичного запуска системы водоснабжения для нужд строительства.

  - При возникновении необходимости пробивки отверстий и борозд Подрядчик выполняет своими силами с предварительным согласованием с Генподрядчиком и Заказчиком.

  - Участки горизонтальной поквартирной разводки ГВС, ХВС, канализации выполнить длиной не менее 150мм от стенки короба (зашивку выполняют подрядчики по кладке и отделке). В квартирах, где на два помещения (кухня/сан.узел или сан.узел/сан.узел) предусмотрен 1 стояк ХВС, ГВС, канализации, горизонтальную разводку выводить в каждое помещение, где предусматривается установка сан. фаянса. На выпуски канализации установить заглушки.

  - В расценки по установке умывальников, раковин, унитазов в том числе входят материалы и работы, необходимые для выполнения работ «под ключ» (манжеты, герметик и пр.).

  - В стоимость на монтаж труб (ХВС, ГВС, канализация) в том числе входят материалы и работы, необходимые для выполнения работ «под ключ» (фасонные части, крепления труб, опоры, фитинги и прочие элементы систем).

  - Сдачу работ монтажа системы водоснабжения и водоотведения жилого дома, автоматизации водоснабжения, выполнить по Акту технической готовности Управляющей компании (обслуживающей организации), Генподрядчику, Заказчику.

  - На стояках ГВС смонтировать петлевые компенсатора согласно рабочей документации. Данные работы учтены в стоимости работ по прокладке трубопроводов.

  - Пожарные шкафы ШКП окрасить в RAL полимерной краской в соответствии с Приложением №1 Ведомость объемов и материалов работ и промаркировать соответствующими необходимыми пожарными знаками.

  - Исключить лючки и ревизии в помещении холлов 1-го этажа. Предварительно согласовать с Заказчиком и Генподрядчиком положение ревизий и лючков на 1-м этаже.

  - В помещении кухни монтаж ревизии системы канализации  выполнить в районе 400мм над уровнем чистого пола.

  - Узел зачеканки ввода через наружные стены предварительно согласовать с Заказчиком и Генподрядчиком.

  - Предусмотреть поэтапное выполнение работ по разводке систем водоснабжения для обеспечения выполнения смежных работ других Субподрядных организаций

  - Горизонтальную поквартирную разводку выполнять с отступом от стены, позволяющим в последствии Собственникам квартир беспрепятственно выполнить сварочным аппаратом монтаж соединительной муфты для дальнейшей разводки к сан. фаянсу.

  - Горизонтальную поквартирную разводку в сан. узлах выполнить с учетом последующего устройства керамической настенной плитки.

  - До начала производства работ согласовать с Заказчиком и Генподрядчиком узлы крепления (подвесы) для магистральных трубопроводов.

  - Выполнить горизонтальную разводку трубопроводов до противопожарного крана и установить пожарный шкаф. Комплект шлангов передать Заказчику (или Генподрядчику) для дальнейшей передачи Собственникам квартир.

  - Выполнить герметичное соединение трубы с ливневыми воронками.

  - Допускается замена материалов и оборудования на аналоги, при подаче ценового предложения предоставить варианты оптимизации по применяемым материалам и оборудованию, технико-экономическое обоснование, технические расчеты и сравнение проектных решений по предлагаемым вариантам. Замена на аналоги возможна только при согласовании с Заказчиком и проектной организацией.

  - Трубопроводы из стальных оцинкованных труб соединять на резьбе с применением оцинкованных соединительных частей (согласно СП 73.13330.2016 от 30.09.2016г., п.5.1.2).

  - Во время прокладки труб из сшитого полиэтилена выполнить укладку под трубы Пенотерм толщ.8мм, шириной не менее 200мм.

  - Произвести маркировку всех сетей и запорной арматуры в подвале полипропиленовыми бирками У134 в соответствии с Рабочей документацией (см. эскиз ниже). Данные работы и материалы включены в стоимость работа по монтажу.

  - Промаркировать счетчики по принадлежности к каждой квартире заламинированными бирками 30*80мм (см. эскиз ниже). Данные работы и материалы включены в стоимость работа по монтажу.

  - В обязательном порядке распечатать, заверить подписью представителя организации и печатью организации схемы водомерного узла, планы с системами холодного, горячего водоснабжения и системами канализации подвала и тех.этажа  на форматах А2, заламинировать и смонтировать на стенах по указанию представителя Генподрядчика (Заказчика). Без выполнения данного требования Генподрядчик (Заказчик) в праве отказать в рассмотрении объемов в КС-2 этих систем. Данные работы учтены в стоимости монтажа данных систем.

  - Предпочтительные аналоги материалов:

- Трубы из полипропилена: TEBO, Pro Aqua

- Трубы бесшумные канализационные: Sinikon Comfort, Stilte Plus

- Теплоизоляция металлических трубопроводов: K-flex ST, РУ-ФЛЕКС СТ

- Дисковые затворы и обратные клапаны: РИДАН, TECOFI

- Запорная арматура: LD Pride, Valtec,

- Фильтры: Valtec

- Регуляторы давления: Benarmo, Valtec

- Счетчики: Пульсар, Valtec

- Воздухоотводчики: Valtec

- Отсекающий клапаны: Valtec, LD

- Балансировочный краны: РИДАН

- Противопожарные муфты: ОГНЕЗА ПМ, K-FIRE