| характеристики | описание |
| --- | --- |
| КАРКАС | Металлический, усиленный из сортового проката, цельносварной. |
| Наружная Обшивка | Наружные стены «Сэндвич-панели» с базальтовым утеплителем. Цвет панелей корпоративный цвет ООО «УДС нефть». Толщина утеплителя не менее 150мм. |
| Конструктивные особенности | 1. защитный козырек над входной дверью 2. Высота помещений в свету не менее 2,5 м. 3. Уклон ската крыши - не менее 10% (согласно п.6.4.21 СП 17.13330.2011) 4. На крыше установить снегозадержатели (согласно п.9.12 СП 17.13330.2011). 5. Внутренние перегородки выполнить из сэндвич-панелей толщиной 80 мм Предусмотреть кабельные лотки |
| Пол | Металлический лист (1,5 мм.), Лаги выполнены из трубы 60х40х2мм и швеллера 120мм пленка «Изоспан-А», Брус 50х100 пропитанный огнебиозащитой. Утеплитель минераловатная изоляция «Кавити Баттс ROCKWOOL» толщиной от 100 мм. Раскладка утеплителя осуществляется в несколько слоев для устранения возможных мостиков холода. На утеплитель уложена пленка «Изоспан-В», фанера влагостойкая ФСФ 21 мм., с последующим покрытием износостойким линолеумом Sprint-pro (Tarkett). Толщина пола не менее 200 мм. |
| Кровля | Крыша – двухскатная. «Сэндвич-панели» с базальтовым утеплителем |
| Внутренняя отделка | «Сэндвич-панели» с базальтовым утеплителем |
| Окна | Окна ПВХ профиль, двойной стеклопакет. Наружные окна укрепляются специальной ударопрочной пленкой. |
| Двери | Двери наружные металлические утепленные противопожарные. Двери внутренние пластиковые, глухие. |
| Отопление | Электрическое, от внешних источников тока напряжением 220/380В. Масляный радиатор 1,5-2 кВт . теплый пол |
| Электромонтаж | Освещение согласно СП 52.13330.2016 Система заземления TN-S. В водно-распределительном щите 3 резервных однополюсных автоматический выключателей Iрасц.=10А. На наружной стене должно быть закреплено не менее двух болтов для заземления блок-бокса, количество вводов 1; светодиодное освещение, розеточная сеть 220В. В блок-боксе должен быть смонтирован кабельный канал 65*195 с перегородкой по всему периметру. На рабочих местах должны быть установлены по 2 розетки Legrand. |
| Вентиляция | Выполнить согласно санитарно-гигиенических норм. Приточную и вытяжную вентиляцию Система вентиляции должна создавать в помещении избыточное давление, а ее производительность должна обеспечивать минимум однократную полную смену воздуха в час. Превышение притока над вытяжкой по нормам п.17.30 РД 45.120-2000 составляет 20%. Система кондиционирования должна обеспечивать поддержку температуры в диапазоне от 18 до24 градусов по Цельсию при измерениях на высоте 1,5 метра от уровня пола. Согласно СН 512-78- от 17 до 24 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха должна поддерживаться в диапазоне от30 до 55 процентов. Скорость изменения влажности воздуха ограничивается величиной 6% в час. Конденсация влаги должна быть исключена при любых условиях. Рекомендуется размещать датчики на высоте 1,5м. от уровня пола. |
| Канализация | Бытовая с выпуском наружу, выполняется из ПВХ-трубопроводов. |
| Водоснабжение | Бак 1000 л, водонагреватель 100 л, насосная станция |
| Пожарная безопасность | Предусмотреть автоматическую пожарную сигнализацию и охранную в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009. Использовать оборудование ЗАО НВП «Болид». В защищаемом помещении установить не менее трёх дымовых (тепловых в зависимости от назначения помещения) извещателей. Ручные извещатели установить на выходе из здания. Предусмотреть систему оповещения о пожаре в соответствии с СП 3.13130.2009 |
| Комплектация и мебель | Мебель изготавливается из ламинированного ДСП производства EGGER. Торцы изделий обрабатываются АБС толщиной 0,4-2мм. Все оборудование и комплектующие проходят входной контроль. |