Приложение №2

к договору №Договора, от дата договора

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устройству системы пожарной безопасности и системы автоматизации дымоудаления и автоматического пожаротушения (АПС, АДУ, СОУЭ и АПТ)

Объект: Многофункциональный комплекс, расположенный на участке, ограниченном улицами Пушкинской, Красноармейской и пер. Северным в Октябрьском районе г. Ижевска. Офисный центр – 4-й этап»

Заказчик (Застройщик): ООО СЗ «Парус Юг», ИНН 1831194893

Техзаказчик: ООО ПСК «УралДомСтрой», ИНН 1840037939

Генеральный подрядчик: ООО СК «КОНТИНЕНТ», ИНН 1831191469

Проект: ООО ПБ «Чайка Лаб» инв. №537/19-3-АПТ, инв. №537/19-3-АПС (далее «Рабочая документация»). На момент заключения договора 1 (Один) комплект проектной документации передан Субподрядчику.

Код объекта: ПОЦ

Код затрат: D40

- Обязательные условия организационного характера:

  - Сроки производства работ устанавливаются в соответствии с Графиком производства работ (Приложение 3), в. т.ч. выполнение полного комплекса работ по договору подряда, сдача выполненных работ проведение пуско-наладочных работ, сдача результата выполненных работ;

  - Гарантийный срок на выполненные работы начинается после сдачи Субподрядчиком Заказчику всего комплекса работ по договору и заканчивается по истечении 6 (шесть) лет с момента ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта.

  - Субподрядчик обязуется разработать и согласовать с Заказчиком технологическую карту. Без наличия, согласованной Технологической карты работы производить ЗАПРЕЩЕНО!

  - До начала проведения комплексного испытания систем Субподрядчик разработает и согласует с Заказчиком Программу комплексного испытания.

  - Субподрядчик имеет собственную производственно-техническую базу, положительный опыт выполнения подобных работ на других объектах. Субподрядчик является профессиональным участником рынка подрядных строительных работ.

  - Субподрядчик имеет действующую лицензию на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

  - В стоимость работ входит:

Затраты на установку закладных изделий, сверление отверстий, стоимость всех расходных и вспомогательных материалов необходимых для производства работ согласно проектной и нормативной документации, но невыделенных отдельно в Приложении 1 (метизная продукция, крепежные элементы, закладные детали, монтажная пена, герметик, пароизоляционные ленты, уплотнители, фурнитура, испытание анкерных болтов, гидроизоляционная защита, герметизация всех монтажных швов/примыканий/стыков, огрунтовка и покраска: полос заземления, система уравнивания потенциалов и гильз), стоимость утеплителя, устройство отверстий и борозд под предусмотренные проектом сети в стенах и перегородках из каменных материалов, ПГП, ГКЛ, и подвесных потолках, а также заделку этих отверстий после своих работ, Подрядчик выполняет своими силами негорючими материалами (ЦПР или бетон) с предварительным согласованием с Заказчиком, затраты на устройство защиты от пыли смонтированного оборудования в случае необходимости; разработка эксплуатационной документации, в том числе в соответствии с рекомендациями РД 009-01-96.

  - При изменении рабочей документации, составляется 3-х сторонний Акт с указанием причин необходимости выполнения и перечня дополнительных работ с утверждением Заказчиком, Генподядчиком и Субподрядчиком.

  - Сдача результата выполненных работ представителям Заказчика, проектной организации (авторский надзор), Главного управления по государственному надзору. В случае выявления отклонений от проекта, требований СП, ГОСТ, замечаний (предписаний) по вине Субподрядчика, Субподрядчик обязан устранить замечания в кратчайшие сроки и за свой счет.

- Условия и порядок расчетов

  - Вариант-6: авансирование работ в пределах Предельной суммы текущей дебиторской задолженности (Ведомость предусматривает только работы либо материал давальческий).

Первый авансовый платеж в сумма цифрами (сумма прописью) рублей сумма цифрами копеек цифрами копеек, в том числе НДС, подлежит оплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента выставления Субподрядчиком счета на оплату.

Оплата за выполненные работы производится за вычетом полученной Субподрядчиком предоплаты до полного зачета суммы оплаченного аванса стоимостью выполненных Субподрядчиком работ.

- Общие обязательные условия производственного характера:

  - Выполнить полный комплекс работ «под ключ»: по поставке материалов, поставке материалов и монтажу системы автоматической пожарной сигнализации, системы автоматического пожаротушения в т.ч. пуско-наладочные работы, с оформлением необходимой разрешительной документации, согласно «Рабочей документации», ведомости работ и материалов (Приложение 1) и данного технического задания.

  - Сдача результата выполненных работ представителям Заказчика, Генподрядчика, проектной организации (авторский надзор), Главного управления по государственному надзору, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ("Ростехнадзор"), а также Ресурсоснабжающих организаций.

  - Работы выполнять в соответствии с Технологической картой, согласованной с Заказчиком.

  - Организация и проведение всех испытаний, измерений, включение электрооборудования в работу согласно СП 76.13330.2016 в том числе комплексные испытания систем всего здания совместно с субподрядными организациями по системе вентиляции, электроснабжения, водоснабжения, монтажу лифтового оборудования и др.

  - Оборудование АПС, АПТ, СОУЭ и АДУ на этажах монтировать с учетом декоративных элементов «Дизайн-проекта». Размещение элементов дополнительно согласовать с Заказчиком.

  - Прокладку стояков в шахтах лифтов выполнить – открыто с «гильзовкой» мест прохода и зачеканкой гильз.

  - Пробивку, сверление отверстий и борозд, предусмотренных проектной документацией под кабельные изделия и оборудование, Субподрядчик выполняет своими силами. Заделку данных отверстий раствором (смесями) после прокладки коммуникаций Подрядчик выполняет также собственными силами после сдачи работ Заказчику. Качество поверхностей заделанных отверстий и борозд должно соответствовать требованием табл.7.4 «Улучшенная штукатурка» СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» (учесть данные работы в стоимости работ по прокладке коммуникаций).

  - Проходы кабелей через элементы конструкций здания, такие как полы, стены, потолки, перегородки, огнестойкость которых определена проектной документацией, выполнить в стальных гильзах (предварительно окрашенных и огрунтованных), а оставшееся пространство загерметизировать материалом со степенью огнестойкости, равной огнестойкости соответствующих элементов. Данные работы учтены в стоимости работ.

  - Кабельно-проводниковая продукция должна соответствовать ГОСТ 22483-2012, проекту и или согласовывается к применению в индивидуальном порядке с Заказчиком. В период монтажа будут проводиться замеры по сечению кабеля, в случае обнаружения не соответствия, будет производиться замена кабеля, штукатурные работы за счет электромонтажной организации. Замеры проводятся с составлением Акта, без акта монтаж запрещён.

  - Приемка работ производится Заказчиком в соответствии с проектной документацией, требованиями ПЭУ, СНиП, СП и другой нормативной документацией при наличии исполнительной документации.

  - Заказчик оставляет за собой право корректировки объемов по факту выполненных работ.

  - В случае выявления отклонений от проектных решений, нарушений требований ПУЭ, СНиП, СП и другой нормативной документации Субподрядчик обязан устранить замечания за свой счет.

  - Закуп кабельной и электротехнической продукции производить после фактического замера трасс и сверки с проектом.

  - Субподрядчик предоставляет все материалы и оборудование для входного контроля качества не позднее 3-х рабочих дней с момента их поставки на объект, что должно быть подтверждено Актом с подписями технического надзора Заказчика, энергетика УДС, инженера по строительному контролю Заказчика. Без Акта монтаж запрещен.

  - Возможна замена проектного оборудования на аналоги с сохранением всех характеристик проектного оборудования по согласованию с Заказчиком.

  - Произвести маркировку всех сетей (щитков этажных, заземления).

  - Произвести подключение всех металлических частей системы противопожарной защиты к общей системе заземления и уравнивания потенциалов всего здания.

  - Для возможности прокладки непроектных сетей (возможных дополнительных кабельных линий) ведомости работ и материалов указать единичную расценку на штробление стены.

  - Перечень исполнительной документации предоставляемой субподрядчиком:

- Акт испытания системы;

- Исполнительные схемы;

- Акты освидетельствования скрытых работ;

- Испытания изоляции электропроводок;

- Протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок;

- Акт замера уровня звука оповещения при пожаре;

- Акт об окончании монтажных работ;

- Акт об окончании пусконаладочных работ;

- Ведомость смонтированного оборудования;

- Технический отчет по испытаниям и измерениям, исполнительные принципиальные электрические схемы согласно СП 76.13330.2016

- Акт о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию;

- Акт комплексного испытания систем АПТ, АПС, вентиляции, электроснабжения, дымоудаления, системы управления лифтами, насосы ВК. Комплексные испытания проводит Субподрядчик, комиссию для проведения комплексных испытаний с участием всех заинтересованных Подрядчиков организует Заказчик;

- Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование;

- Акт о проведении комплексных испытаний систем построенного объекта;

- И иная исполнительная техническая документация, указанная в «Рабочей документации».

  - Строительные нормы и правила, установленные следующими нормативными актами, имеют для сторон настоящего Договора обязательный характер и применяются при строительстве Объекта и приемке выполненных работ:

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте"

  - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

  - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

  - СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";

  - -	Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;

  - «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»

  - «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

  - СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выход».

  - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

  - И иная нормативная документация, указанная в «Рабочей документации».

- Специальные обязательные условия производственного характера

  - Провести анализ Рабочей документации на соответствие действующим требованиям и правилам.

  - Всё оборудование систем АПС, СОУЭ, АДУ и АПТ подлежит заземлению в соответствии с ПУЭ.

  - Проходы кабелей через элементы конструкций здания, такие как полы, стены, потолки, перегородки, огнестойкость которых определена проектной документацией, выполнить в стальных гильзах (предварительно окрашенных и огрунтованных), а оставшееся пространство загерметизировать материалом со степенью огнестойкости, равной огнестойкости соответствующих элементов. Данные работы учтены в стоимости работ.

  - При срабатывании пожарной сигнализации предусматривается одновременно:

- Автоматическое включение систем подпора воздуха и вентиляторов дымоудаления. Открытие клапанов подпора воздуха систем подпора воздуха в шахты лифта.

- Включение систем звукового оповещения о пожаре.

- Формирование сигнала на пульт.

- Отключение приточно-вытяжной вентиляции при пожаре путем дистанционного отключения автоматического выключателя в щите вентиляции.

- Автоматическая подача сигнала в панели управления лифтами для перевода их на работу в режиме «Пожарная опасность» (опускание лифтов до 1 этажа и блокирование его для дальнейшей работы).

- Отключение панелей домофона на эвакуационных выходах из жилого дома.

- Подача сигнала на пожарные насосы в ПВНС и открытие задвижки в водомерном узле.

  - Оборудование АПС, СОУЭ, АДУ, АПТ на этажах монтировать с учетом декоративных элементов «Дизайн-проекта».

  - Разработать инструкцию по эксплуатации систем пожарной сигнализации, дымоудаления и пожаротушения для Управляющей компании.

  - В стоимости работ учтена стоимость держателей, саморезов, дюбелей, клипс, хомутов, метизной продукции и пр.

  - В стоимости работ учтено подключение к шкафам вентиляционного оборудования, пожарных насосов, пожарной задвижки.