УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора-

Главный инженер

ООО «УДС нефть»

__________А.М. Перминов

Технические требования

на приобретение блочно-модульного здания лаборатории для Азинского м.н.

2024 г.

Содержание

1.	Область применения.	3

2.	Район и климатические условия.	4

3.	Требования к срокам изготовления, поставки, строительства.	6

4.	Требования к архитектурно-строительной части	6

5.	Требования к материалам для строительных конструкций.	8

6.	Конструктивное исполнение.	9

7.	Требования к оборудованию и его системам.	10

7.1	Требования к электроснабжению и заземлению.	10

7.2	Требования к системам отопления, вентиляции.	11

7.3	Требования к системам водоснабжения и канализации.	13

7.4	Требования к системам сигнализации.	14

7.5	Требования к системе пожаротушения.	14

8.	Комплектность поставки.	15

8.1	Общие требования.	15

8.2	Запасные части.	15

8.3	Объем поставки.	15

9.	Требования к надежности.	16

9.1	Общие требования.	16

9.2	Инспекции, испытания и неразрушающий контроль.	16

10.	Требования к документации.	17

10.1	Общие требования.	17

10.2	Требования к конструкторской документации завода-изготовителя.	17

11.	Требования по охране окружающей среды при строительстве и эксплуатации.	18

12.	Требования к технике безопасности и противопожарным мероприятиям..	18

13.	Требования к доставке оборудования.	19

14.	Отгрузка.	19

15.	Заключение.	19

16.	Нормативные ссылки.	20

Приложение №1	22

Область применения

Настоящие технические требования разработаны для проектирования, изготовления, поставки блочно-модульного здания лаборатории.

Здание предназначено для обеспечения бесперебойной работы лаборатории при выполнении испытаний нефти.

Здание лаборатории должно быть устойчивым к воздействию ударной волны, обеспечивать безопасность находящегося в ней персонала и иметь автономные средства обеспечения функционирования систем контроля, управления, противоаварийной автоматической защиты для перевода технологических процессов в безопасное состояние при аварийных ситуациях.

Район и климатические условия

Район в административном отношении относится к Сарапульскому району Удмуртской республики и располагается на территории Азинского нефтяного месторождения.

В климатическом отношении район находится в зоне умеренно-континентального климата с продолжительной холодной, многоснежной зимой и теплым летом с хорошо выраженными переходными временами года – весной и осенью.

При проектировании следует учитывать нагрузки, возникающие при возведении и эксплуатации сооружений. Основными характеристиками атмосферных нагрузок являются их нормативные значения: снеговой нагрузки, ветровой нагрузки, гололедной нагрузки. Согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», основные параметры климатического районирования района работ:

- по весу снегового покрова – V район (2,5 кПа);

- по средней скорости ветра за зимний период – 4 район;

- по давлению ветра -  I район (0,23 кПа);

- по толщине стенки гололеда -  II район (20 мм);

- по средней месячной температуре воздуха в январе – минус 15°С;

- по средней месячной температуре воздуха в июле - +15°С;

- по отклонениям средней температуры воздуха наиболее холодных суток от средней месячной в январе – 20°С.

Основные климатические параметры района изысканий приводятся согласно данным СП 131.13330.2012 по метеостанции г. Ижевск (в 50 км западнее г. Сарапул и в 30 км западнее территории объекта изысканий) в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Основные климатические параметры района изысканий

| Наименование |  | СП 131.13330.2012 |
| --- | --- | --- |
| Климатический район |  | IВ |
| Климатический подрайон |  |  |
| Климатические параметры холодного периода года |  |  |
|  | обеспеченностью 0,98 | минус 40 |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, оС | обеспеченностью 0,92 | минус 36 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, оС, | обеспеченностью 0,98 | минус 35 |
|  | обеспеченностью 0,92 | минус 33 |
| Температура воздуха, °С | обеспеченностью 0,94 | минус 17 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, °С |  | минус 48 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С |  | 7,2 |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха °С, периода со средней суточной температурой воздуха | продолжительность | 159 |
|  | средняя температура | минус 9 |
|  | продолжительность | 215 |
|  | средняя температура | минус 5,6 |
|  | продолжительность | 231 |
|  | средняя температура | минус 4,6 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % |  | 82 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного месяца, % |  | 82 |
| Количество осадков за ноябрь – март, мм |  | 178 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль |  | Ю |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/c |  | 3,6 |
| Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха, 8 оС |  | 3,2 |
| Климатические параметры теплого периода года |  |  |
| Барометрическое давление, гПа |  | 1000 |
| Температура воздуха, оС, обеспеченностью 0,95 |  | 23 |
| Температура воздуха, оС, обеспеченностью 0,98 |  | 26 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, оС, |  | 24,7 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха, оС, |  | 38 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, оС |  | 10,7 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % |  | 70 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % |  | 57 |
| Количество осадков за апрель – октябрь, мм |  | 366 |
| Суточный максимум осадков, мм |  | 73 |
| Преобладающее направление ветра за июнь-август |  | С |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |  | 3,1 |

Требования к срокам изготовления, поставки, строительства

Изготовление, поставка Лаборатории в срок 60 дней с момента подписания договора.

Технические услуги поставщика включают в себя:

- изготовление и поставку оборудования.

Требования к архитектурно-строительной части

Здание Лаборатории одноэтажное, с размерами в осях 6,0 х 3,5 м состоит из блок-бокса комплектной поставки, который должен включать в себя всё необходимое инженерное обеспечение (отопление, приточно-вытяжную вентиляцию, кондиционирование, электрическое освещение, водопровод, канализацию, оборудование оповещения), с полной заводской отделкой здания.

Конструкция блок-бокса:

-	несущие конструкции – металлический каркас из экономичных профилей;

-	ограждающие конструкции – панели типа «Сэндвич».

-     высота помещений в свету не менее 3 м

Планировка помещений, отверстия для пропуска коммуникаций приведены в графической части требований приложение 1.

Уровень функциональной пожарной опасности – Ф5.1 (СП 4.13130.2013, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3).

Категория по взрывопожарной опасности – В3 (№123-ФЗ и СП 12.13130.2009). Класс конструктивной пожарной опасности – СО (СП 2.13130.2012, СП 4.13130.2013). Степень огнестойкости – II (СП 2.13130.2012, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3).

Конструктивные решения должны соответствовать всем действующим нормативным документам, утвержденным Госстроем России.

Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций должно обеспечивать заданные параметры воздуха в помещениях. Материал утеплителя должен быть экологически чистым, негорючим, при воздействии на него открытого пламени не выделять токсичных веществ и неприятных запахов.

Размеры окон должны обеспечивать необходимый уровень освещенности помещений. Оконные блоки выполнить из ПВХ-профилей с поворотно-откидной фурнитурой с двухкамерными стеклопакетами.

Открывающиеся створки окон оборудовать противомоскитными сетками. Над окнами должны быть выполнены козырьки.

Наружная дверь и дверь между двумя блочно-модульными зданиями - стальная взрывопожаробезопасная, с уплотнителями и доводчиками самозакрывания. Габариты наружных дверей запроектировать в соответствии с указаниями и требованиями СНИП 21-01-97*, СП 44.13330.2011 и СП 56.13330.2011. Все дверные блоки должны иметь замки для запирания с возможностью открывания изнутри без ключа. Над наружной дверью должен быть выполнен козырек.

Для отделки полов, стен и потолков должны применяться материалы, разрешенные органами Госсанэпиднадзора. Обшивка потолка – подвесной алюминиевый реечный белого цвета. В помещении лаборатории оборудовать теплый пол (пленочный с регуляторами температуры), покрытие пола – коммерческий линолеум с антистатическими свойствами. Отделочные материалы согласовать с Заказчиком.

Отделочные материалы для стен, полов, потолков на путях эвакуации по горючести, воспламеняемости, дымообразующей способности, по токсичности продуктов горения должны иметь показатели, не превышающие разрешенные Федеральным законом № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП 21-01-97*.

На путях эвакуации стены, полы и потолки должны быть выполнены из материалов по степени пожарной опасности в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 в ред. от 03.07.2016 г.

Панели должны иметь полимерное заводское покрытие. Наружная часть панелей окрашена в соответствии с инструкцией «USD OIL. Общие правила оформления производственных объектов нефтегазодобывающей отрасли» в светло-серый цвет (RAL 7047) с элементами желтого (RAL 1021) и чёрного (RAL 9017) цветов. Блоки управления, вынесенные на фасады зданий, окрашены в белый цвет (RAL 9003). При оформлении фасадов используется фирменная символика Заказчика. Внутренняя часть панелей окрашена в белый цвет, цветовой оттенок RR20.

Объем поставки должен обеспечить получение Заказчиком модульного здания, не требующего доработки и изменений конструктивных решений Поставщика.

При этом Заказчиком обеспечивается размещение здания Поставщика на территории площадки строительства, устройство опорных строительных конструкций (фундаментов), подключение к внешним коммуникациям.

Для проектирования фундаментов под блочно-модульное здание необходимо предоставить строительное задание. В нем должны быть указаны:

- величины нагрузок (вертикальных и горизонтальных) на фундамент в точках крепления;

- схема опирания здания на фундаменты (количество точек опирания, их привязка);

- тип крепления здания к фундаментам.

Конструкция блок-бокса здания должна позволить его установку на фундаменты и крепление к ним.

Вводы коммуникаций располагать с учётом доступности и удобства их осмотра и ремонта. Допускается объединение вводов, при этом их группировку следует производить с учётом действующих норм. При проектировании вводов коммуникаций предусмотреть мероприятия, исключающие возможность их среза при чрезмерных осадках здания.

Внутреннюю отделку, оснащение, требование к оборудованию, расчетную температуру внутри здания выполнить согласно СП 2.2.1.1312-03 с изменениями и дополнениями СП 2.5.2632-10.

Здание лаборатории должно иметь сертификаты соответствия Ростехрегулирования РФ, удовлетворять требованиям правил, стандартов и нормативных документов Российской Федерации, а также иметь разрешение к применению, представленное Федеральным управлением по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации.

Для защиты объекта конструкция наружных стен и ворот должна обеспечивать достаточную защиту от проникновения.

Несущие конструкции блочно-модульного здания должны иметь устройства для строповки при погрузо-разгрузочных работах и должны быть рассчитаны на транспортные нагрузки. Основание должно иметь крепление к железнодорожной платформе.

В объем поставки включить работы по присоединению вагон дома лаборатории к существующему зданию.

Требования к материалам для строительных конструкций

5.1 Стальные конструкции

Марку стали конструкций блочно-модульного здания принять в соответствии с требованиями СП 16.13330.2017 для расчетной температуры наиболее холодных суток обеспеченностью 0.98 - минус 40 ºС.

Стальные конструкции с элементами из замкнутого прямоугольного профиля выполнять со сплошными швами и с заваркой торцов. При этом защиту от коррозии внутренних поверхностей допускается не производить.

5.2 Изготовление и монтаж стальных конструкций

Металлоконструкции должны изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-2012 и СП 53-101-98 по рабочей документации, утвержденной разработчиком и принятой к производству предприятием-изготовителем.

Конструкции должны удовлетворять установленным при проектировании требованиям по несущей способности (прочности и жесткости).

Технология производства конструкций должна регламентироваться технологической документацией, утвержденной в установленном на предприятии-изготовителе порядке.

Маркировка стальных элементов должна быть четкой и несмываемой. Все элементы должны соответствовать прилагаемому упаковочному листу.

Болты, гайки, шайбы должны упаковываться отдельно в герметичные пластиковые пакеты.

Изготовитель должен представить все сертификаты соответствия на применяемые материалы и изделия.

Предельные отклонения фактического положения смонтированных конструкций не должны превышать при приемке значений, приведенных в СП 70.13330.2012.

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ следует осуществлять в соответствии со СНиП 12-01-2004.

5.3 Сварные соединения

Сварные соединения стальных конструкций выполнять в соответствии с указаниями СП 16.13330.2017.

5.4 Болтовые соединения

Для болтовых соединений применять стальные болты и гайки, удовлетворяющие требованиям ГОСТ ISO 898-2-2015, ГОСТ 18123-82*. Выбор болтов производить по СП 16.13330.2017 с учетом условий их применения (климатического района, характера действующих нагрузок, условий работы в соединениях).

5.5 Антикоррозионная защита строительных конструкций

Металлоконструкции блочно-модульного здания операторной должны быть защищены от коррозии согласно СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии».

Антикоррозионная защита конструкций здания должна быть выполнена в заводских условиях. Нарушенные при монтаже участки антикоррозионного покрытия должны быть восстановлены.

Антикоррозионная защита стальных строительных конструкций на открытом воздухе должна производиться материалами, обеспечивающими антикоррозионные защитные свойства согласно ТУ на материал, технологию устройства покрытия и типа покрытия со стойкостью от 5 лет и более:

- первичный и промежуточный слой - композиция антикоррозионная цинконаполненная ЦИНОТАН (Грунтовка УР-0438) по ТУ2312-017-12288779-2003 – два слоя;

- верхний слой- акрил-уретановая эмаль ПОЛИТОН-УР(УФ) по ТУ 2312-029-12288779-2002 – два слоя.

Качество очистки поверхности конструкций от жировых загрязнений, от ржавчины и грязи перед нанесением защитных покрытий должно соответствовать второй степени обезжиривания поверхности по ГОСТ 9.402-2004 “Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию”. Подготовку поверхности стальных конструкций к проведению антикоррозионных работ под окраску допускается выполнять металлическими щетками с обеспыливанием и обезжириванием Уайт-спиритом.

Минимальная температура нанесения покрытия – минус 15˚C.

Для металлоконструкций, подвергающихся воздействию ультрафиолетового излучения и при повышенных требованиях к внешнему виду покрытия, верхний слой следует выполнять из эмали ПОЛИТОН-УР (УФ).

Для обеспечения II степени огнестойкости здания металлические несущие конструкции (колонны, вертикальные связи по колоннам, распорки) покрыть огнезащитным составом до предела огнестойкости R90. Толщину покрытия принять по приведенной толщине покрываемых металлических конструкций.

Все металлические конструкции, не подлежащие огнезащите, должны быть огрунтованы и окрашены эмалью в соответствии с требованиями СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии».

5.6 Сертификация материалов

Все применяемые материалы должны быть сертифицированы и иметь разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение. Применение несертифицированных материалов не допускается.

Конструктивное исполнение

Здание и оборудование максимальной заводской готовности должно быть рассчитано на экстремальные температуры района строительства, нагрузки и климатические воздействия при транспортировке, а также в ожидании окончательной установки.

Модульное здание должно поставляться в блочно-модульном исполнении в полной заводской готовности с установленным технологическим оборудованием, приборами отопления и электроосвещения.

Габариты и масса блок-бокса и оборудования должна позволять транспортировку железнодорожным, водным или автомобильным транспортом. Основание блок-бокса должно иметь устройства для крепления его к железнодорожной платформе. Несущие конструкции блок-бокса должны быть рассчитаны на транспортные нагрузки и иметь устройства для строповки при погрузочно-разгрузочных и монтажных работах.

Требования к оборудованию и его системам

Поставщик должен обеспечить поставку, транспортировку здания лаборатории, включая следующие системы:

-	система отопления, вентиляции, кондиционирования;

-	водопроводно-канализационная сеть;

-	электрическая сеть;

-	система пожарной сигнализации;

-	система оповещения.

При выборе всех трубопроводов необходимо учитывать способность системы должным образом выдерживать колебания температуры.

Расположение трубопроводов должно быть компактным. При этом необходимо учитывать вопросы подключения, эксплуатации и технического обслуживания. Поставщик должен обратить особое внимание на удобство подключения, не затрудняя при этом доступ для эксплуатации и технического обслуживания.

Поставщик обеспечивает соединительную трубную обвязку, включая все необходимые компоненты, например, фитинги, арматуру и т.д.

  - Требования к электроснабжению и заземлению

Силовое электрооборудование, электроосвещение, а также заземление и молниезащита должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации.

Рабочее напряжение электроприемников в блочно-модульном здании принять 380/220 В промышленной частоты 50 Гц в системе с глухозаземленной нейтралью (система TN-S).

Для подключения электрических нагрузок здания лаборатории установить щит собственных нужд (ЩСН).

Предусмотреть кабельный ввод для трех кабелей ∅22 мм и 17 кабелей ∅15 мм в лабораторию на уровне +2,500 м.

В щитке предусмотреть организацию РЕ-шины.

В помещении установить розетки 220 В. Количество и расположение дополнительно согласовать с Заказчиком при разработке технической документации. Групповые линии, питающие штепсельные розетки, должны быть защищены автоматическими выключателями с дифференциальной защитой (ток утечки 30 mА).

В помещении лаборатории оборудовать теплый пол (пленочный с регуляторами температуры), покрытие пола – коммерческий линолеум с антистатическими свойствами. В помещении предусмотреть рабочее и аварийное освещение (освещение безопасности) в соответствии со СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение».

Типы светильников должны соответствовать проекту. Должны быть обеспечены нормы освещенности и показатели качества освещения, удобство обслуживания осветительной установки и управления.

Освещенность рабочей поверхности рабочим освещением должна быть не ниже

400 лк, освещенность аварийным освещением должна составлять не менее 20 лк.

Над входом в здание установить светильники наружного освещения, которые необходимо присоединить к сети аварийного освещения, не связанной с сетью рабочего освещения.

Распределительные электрические сети и сети освещения выполнить кабелями в исполнении ВВГнг-LS с медными жилами.

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током необходимо выполнить надлежащие защитные мероприятия в соответствии с ПУЭ, ГОСТ 30331.1-2013 и др. нормативными документами. В лаборатории по стене на высоте 0,4 – 0,6 м от уровня пола проложить внутренний контур заземления из полосовой стали 4х30. К островному столу проложить контур заземления по полу.

С целью уравнивания потенциалов соединить между собой и присоединить к ГЗШ следующие токопроводящие части:

РЕ-проводники питающих линий;

внутренний контур заземления;

металлические трубы коммуникаций;

металлические части каркаса здания.

В качестве главной заземляющей шины (ГЗШ) использовать РЕ-шину щита собственных нужд ЩСН.

Предусмотреть проходки через стены полосовой стали не менее, чем в двух местах по диагонали блока, для присоединения внутреннего контура заземления к наружному заземляющему устройству. Проходки через стены выполнить в стальной трубе с заделкой из негорючей мастики. Места выхода полосы из блок-бокса обозначить знаком «заземление» в соответствии с п. 1.7.118 ПУЭ 7-е издание

Наличие в модульном здании:

щит собственных нужд (ЩСН);

выключатель путевой;

трансформатор ОСМ1-04У3 220/5;

розетка РС;

освещение потолочное, тип освещения - светодиодное;

прибор приемно-контрольный охранно-пожарный для сигнализации и оповещения. Величина сопротивления заземляющего устройства здания не должна превышать 4 Ом (проверить после монтажа).

  - Требования к системам отопления, вентиляции

Отопление и вентиляция блочно-модульного здания должны соответствовать проекту и требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации.

Выполнить системы отопления и вентиляции здания согласно требованиям СП 60.13330.2012; СП 73.13330.2016, СП 7.13130.2013; СП 44.13330.2011; ВНТП 01/87/04-84, ГОСТ 30494-2011, ПУЭ (шестое и седьмое издание).

Расчетную температуру наружного воздуха для проектирования систем отопления и вентиляции принять согласно СП 131.13330.2012.

Температуры внутреннего воздуха, кратности воздухообменов и степень взрывопожароопасности в помещениях должны соответствовать проекту и действующим нормам, и правилам.

Отопление блочно-модульного здания водяное. За расчетную внутреннюю температуру в холодный период года в помещении операторной принять плюс 18 °С. Отопление принять стальными панельными радиаторами высотой 500 мм длиной 1200 мм. Расположение и точки подключения дополнительно согласовать с Заказчиком.

Вентиляция

В помещении лаборатории предусмотреть принудительную приточно-вытяжную вентиляцию. Кратность воздухообмена должна составлять не менее 8 крат/час.

Приточная вентиляция - Каркасно-панельная вентиляционная камера Компакт 3127М.

Для правильной работы приточной системы вентиляции предусмотреть канальный термодатчик после вентилятора с подачей сигнала на нагреватель для обеспечения нормируемых условий в рабочей зоне в холодный период года. Предусмотреть отключение нагревателя в системе вентиляции в теплый период года.

Оборудование системы механической приточной вентиляции разместить в помещении лаборатории в подпотолочном пространстве. Низ отверстия для приемного устройства наружного воздуха разместить на высоте более 1 м от уровня устойчивого снегового покрова (не ниже 2 м от уровня земли) в соответствии с СП 60.13330.2012.

В составе приточной установки предусмотреть:

-	воздухозаборный клапан с периметральным обогревом;

-	фильтр;

-	электрокалорифер;

-	вентилятор;

-	шумоглушитель;

-	комплект автоматики.

Кондиционирование.

Для компенсации теплопоступлений от оборудования и для поддержания температуры внутреннего воздуха в теплый период в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 предусмотреть кондиционирование воздуха сплит-системой. Для обеспечения бесперебойной работы предусмотреть 100 % резерв. Кондиционеры - зимней комплектации, рассчитанные на работу при температуре наружного воздуха до минус 40 °С.

Регулирование системы кондиционирования осуществить при помощи беспроводного пультов дистанционного управления, входящего в комплект сплит-системы. Регулирование воздухообмена осуществить при помощи регулирования частоты вращения вентилятора и положением ручного регулирующего клапана.

На случай пожара предусмотреть дистанционное и автоматическое отключение приточной системы вентиляции и системы кондиционирования.

Воздуховоды выполнить из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 19904-90. Монтаж оборудования и воздуховодов производить в соответствии с СП 73.13330.2016.

Предусмотреть подключение вытяжных шкафов (входящих в комплект поставки) к системе вентиляции.

  - Требования к системам водоснабжения и канализации

В модульно-блочном здании Поставщиком должны быть запроектированы и смонтированы системы холодного и горячего водоснабжения, канализации, в соответствии с проектом и требованиями действующих нормативных документов Российской Федерации.

Системы водоснабжения и канализации в здании лаборатории выполнить согласно требованиям СП 30.13330 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водовод и канализация зданий».

Монтаж и испытания трубопроводов производить в соответствии с требованиями

СП 73.13330 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий».

Холодное водоснабжение и систему внутренней канализации предусмотреть через подключение к коммуникациям соседнего вагона.

Для системы водоснабжения внутри здания применять металлопластмассовые трубы.

Для системы канализации внутри здания применять канализационные трубы и фасонные части из химически стойких материалов.

Техническая документация Поставщика должна содержать:

- общие данные с указанием основных показателей по чертежам водопровода и канализации;

- спецификацию оборудования, изделий и материалов;

- планы и схемы с системами внутреннего водоснабжения и канализации.

  - Требования к системам сигнализации

Здание лаборатории должно быть обеспечено системами автоматической пожарной сигнализации и оповещением о пожаре.

    - Общие требования

Предусмотреть:

устройство ввода внешних кабелей;

при параллельной прокладке кабелей сигнализации, электрических кабелей и кабелей управления выдержать габариты не менее 100 мм. При параллельной открытой прокладке кабелей пожарной сигнализации выдержать расстояние до силовых кабелей не менее 250 мм (СП 5.13130.2009).

    - Система автоматической и ручной пожарной сигнализации.

Автоматическая пожарная сигнализация должна включать в себя прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП), пригодный для последующей интеграции в систему «Орион» производства НВП «Болид», а также датчики автоматической пожарной сигнализации, устанавливаемые в соответствии с требованиями нормативной документации. ППКОП должен иметь выходные реле для отключения системы вентиляции и включения исполнительных устройств (лампа, сирена).

Здание должно быть укомплектовано резервированным блоком электропитания и кабельной продукцией. Блок резервированного электропитания должен обеспечивать работу системы автоматической пожарной сигнализации на 24 часа в дежурном режиме или на 3 часа в режиме тревоги.

Помещение охраны, в котором будет установлен приемно-контрольный прибор, должно быть оборудовано охранной сигнализацией и защитой от несанкционированого доступа.

Ручной пожарный извещатель установить в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 в коридоре у выхода из здания. Ручной извещатель установить на стене на высоте 1,5 м от уровня пола. Освещенность в месте установки извещателя должна быть не менее 50 лк.

Расстановку пожарных извещателей на потолке выполнить с учетом расположения светильников. Минимальное расстояние между извещателями и светильниками должно быть не менее 200 мм.

    - Оповещение

Система оповещения должна включать в себя: звуковые и световые оповещатели с надписью «Выход».

Звуковые и световые оповещатели необходимо подключить к выходным контактам реле прибора приемно-контрольного охранно-пожарного.

  - Требования к системе пожаротушения

В соответствии с требованиями СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод» и строительного объема здания устройство внутреннего противопожарного водопровода не требуется.

Огнетушители располагать в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83. Установить огнетушители на подвесных кронштейнах или в специальных шкафчиках около выхода из помещения.

В соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 предусмотреть размещение знаков безопасности. Места расположения и номера размеров знаков безопасности на оборудовании должны быть указаны в конструкторской документации на изделие.

Комплектность поставки

  - Общие требования

Поставщик должен обеспечить выполнение всех необходимых условий изготовления и поставки полнокомплектного здания операторной, перечисленных в разделе настоящих Требований.

В обязанность Поставщика также входит получение необходимых сертификатов Госстандарта, Госпожнадзора, Госсанэпидемнадзора, разрешения на применение Ростехнадзора, как на собственное изделие, так и на комплектующие изделия от Субпоставщиков.

  - Запасные части

Поставщик должен поставить запасные части, специальные инструменты и эксплуатационные материалы для пуска/ввода в эксплуатацию и на первые 3 года эксплуатации. Эти изделия поставляются в комплекте с инструкциями и руководствами, содержащими достаточную информацию по правильной эксплуатации, специальному обращению и ограничениям, связанным с безопасностью.

  - Объем поставки

Объем поставки должен обеспечивать получение Заказчиком комплектного

блочно-модульного здания, не требующего доработки и изменений технических решений поставщика. Крыльцо в поставку завода не входит.

В комплект поставки здания должно быть включено следующее оборудование, системы и материалы:

- приборы систем отопления и вентиляции;

- системы электроснабжения и освещения, включая щит ЩСН, электротехнические и кабельно-проводниковые материалы;

-	приборы и оборудования пожарной сигнализации;

-	кабель и кабельные конструкции для прокладки кабеля;

-	унифицированные кабельные проходки с уплотнениями для прохода кабелей через ограждающие конструкции здания.

-	системы пожаротушения;

-	первичные средства пожаротушения;

-	датчики контроля температуры воздуха в помещениях аппаратной КИП с унифицированным выходным сигналом 4-20 mA и HART-протоколом.

-	специальные инструменты для монтажа, эксплуатации и техобслуживания;

-	сменное оборудование и запасные части, необходимые для обеспечения работы оборудования в течение гарантийного срока;

-	фундаментные болты и закладные детали;

-	консервация и упаковка;

-	комплект ЗИП, инструмент и принадлежности на период пусконаладочных работ и для первых два года эксплуатации;

- 	необходимая разрешительная документация в соответствии с требованиями Приказа 101 от 12.03.2013 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности";

- техническая документация (план с указанием мест расположения кабельных проходок, планы расположения приборов пожарной и охранной сигнализации, схемы подключения, схемы соединений внешних проводок, спецификацию оборудования изделий и материалов, ведомость объемов монтажных работ);

- несущие ограждающие конструкции и их соединения, поставляемые в виде блоков, панелей и стержней.

- мебель в соответствии с Приложением 1

Требования к надежности

  - Общие требования

Здание должно иметь сертификаты соответствия по российским ГОСТам, удовлетворять требованиям правил, стандартов и нормативных документов Российской Федерации, а также иметь разрешение к применению, выданное Федеральным управлением по экологическому, технологическому и ядерному контролю Российской Федерации.

Здание и все системы должны быть надежной конструкции, прошедшие испытания и предназначенные для эксплуатации в заданных условиях окружающей среды не менее 20 лет.

Поставщик в коммерческом предложении должен представить данные по надёжности оборудования: наработка на отказ, ресурс до капитального ремонта, полный ресурс.

На все предлагаемое оборудование и системы должны иметься данные, подтверждающие их успешную эксплуатацию в аналогичных условиях. Новые или непроверенные технологии могут предлагаться только в качестве альтернативы, при этом должна предоставляться достаточная информация для рассмотрения Покупателем.

Все материалы, использованные для изготовления блока, должны быть устойчивы и надежны в рабочей среде, и иметь сертификаты, характеризующие химический состав, механические свойства и результаты испытаний.

В случае необходимости определенных отклонений от рабочих заданий Поставщик должен получить соответствующее разрешение от Покупателя. К запросу на отклонения от технических условий должны прилагаться смета и/или отчет о влиянии на график работ.

Поставщики могут предлагать альтернативные варианты, использование которых может привести к экономии средств и/или места/веса и/или повышению эффективности; однако основные положения предложения должны соответствовать техническим условиям.

  - . Инспекции, испытания и неразрушающий контроль

Правила проведения инспекций, испытаний и неразрушающего контроля должны соответствовать представленному Поставщиком Плану обеспечения качества в отношении зданий и другим применимым техническим условиям, упомянутым в настоящем документе. Процедуры неразрушающего контроля должны быть составлены в соответствии с применимыми стандартами и должны быть представлены Поставщиком и утверждены Покупателем перед использованием.

Правила проведения эксплуатационных испытаний и эксплуатационные гарантии должны быть определены до присуждения заказа на поставку и утверждены Покупателем. Пусконаладочные работы, пробная эксплуатация и проверка рабочих характеристик здания должны проводиться на площадке, если иное не указано в рабочих спецификациях. Поставщик отвечает за устранение всех недостатков, а также проведение повторного тестирования для подтверждения эффективности устранения недостатков.

Поставщик должен предоставить План инспекции и испытаний по каждой группе зданий и/или оборудования на рассмотрение Покупателем. Такой план должен быть подготовлен в соответствии с ISO 9000.

Поставщик должен подготовить и представить Покупателю подробный План обеспечения качества, охватывающий все аспекты работы и требования к сертификации, описываемые в настоящем документе.

Результаты гидравлических испытаний необходимо оформить в виде графика и представить данный график в составе каталога технической документации.

Требования к документации

  - Общие требования

Поставщик представляет документацию для строительства, монтажа, пуско-наладочных работ, пуска, вывода на проектную мощность в объеме поставок.

В объем поставки должны входить:

-	конструкторская документация;

-	разрешительная документация (лицензия на проектирование и изготовление выпускаемой продукции, разрешение, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, сертификаты соответствия требованиям промышленной безопасности, сертификат пожарной безопасности материалов и т.д.);

- техническая документация.

Техническая документация разработчика-изготовителя должна содержать:

-	план и разрезы помещений с размерами и экспликацией;

-	компоновочные чертежи расположения оборудования с маршрутами прокладки сетей;

-	диаметры вводных отверстий и привязку вводов внешних сетей;

-	схемы принципиальные (отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения и сигнализации);

-	монтажные схемы внутренних соединений;

-	монтажные схемы внешних соединений;

-	перечень оборудования с указанием номинальных и пусковых характеристик;

-	кабельно-трубный журнал;

-	спецификация оборудования и материалов;

-	листы технических данных на применяемое собственное оборудование и оборудование субпоставщиков;

- руководство по наладке и обслуживанию собственного оборудования и оборудования и аппаратуры субпоставщиков;

- другие необходимые при эксплуатации конструктивные схемы и чертежи, входящие в состав комплектной поставки.

Поставщик, если в процессе эксплуатации потребуется другая документация, должен дополнить комплект необходимыми документами.

Перечни и формы выше перечисленной документации необходимо согласовать с заказчиком.

Срок предоставления конструкторской документации Поставщиком -  по согласованию с Заказчиком.

  - Требования к конструкторской документации завода-изготовителя

В объеме документации, включаемой в комплект документации блочно-комплектного оборудования разработчиком-изготовителем, необходимо предоставить:

-	план сетей пожарной сигнализации и оповещения;

-	схему подключения вводных устройств;

-	спецификацию оборудования;

-	план размещения оборудования.

На планах необходимо указать привязки мест установки оборудования, расположение и координаты кабельных и трубных проводок, расположение и координаты кабельных вводов.

Требования по охране окружающей среды при строительстве и эксплуатации

Предусмотреть выполнение требований СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий», ГОСТ, ПБ и др. нормативных документов по поставляемому оборудованию.

Обеспечить эксплуатационную надежность оборудования, трубопроводов и арматуры.

Предусмотреть антикоррозионное изоляционное покрытие аппаратов и оборудования.

Выполнить испытание трубопроводов, аппаратов и оборудования на прочность и герметичность.

Предъявить повышенные требования к качеству металла труб.

Конструкция оборудования должна исключать возможность просачивания через уплотнения подвижных и неподвижных соединений рабочих жидкостей.

Оборудование должно быть выбрано с учетом максимального использования сырьевых материалов, чтобы обеспечить образование минимальных количеств отходов и эксплуатационной надежности оборудования.

Требования к технике безопасности и противопожарным мероприятиям

Уровень технической и производственной безопасности предусмотреть в соответствии с требованиями:

- Приказ № 101 от 12.03.2013 ФНиП «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

- Приказ № 96 от 11.03.2013 ФНиП «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»;

- ВНТП 01/87/04-84 «Объекты газовой и нефтяной промышленности, выполненные с применением блочных и блочно-комплектных устройств. Нормы технологического проектирования»;

-	ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

-	СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;

- других норм и требований, относящихся к конкретному типу оборудования. Для обеспечения II степени огнестойкости здания, конструкции его должны обладать следующими пределами огнестойкости (СНиП 21-01-97*):

- несущие элементы каркаса – R90 – достигается покрытием огнезащитным составом ОЗС-МВ (ТУ 5775-008-17297211-97), толщиной 7,93 мм;

- наружные ненесущие стены – Е15, которому отвечают панели «Сэндвич» с минераловатным утеплителем;

- элементы покрытий – RE15, которому также отвечают кровельные панели типа «Сэндвич» с минераловатным утеплителем.

Размещение электрических средств должно соответствовать требованиям нормативных документов по устройству электроустановок.

Узлы, детали, приспособления и элементы оборудования, которые могут служить источником опасности для работающих, а также поверхности оградительных и защитных устройств должны быть окрашены в сигнальные цвета в соответствии с установленными требованиями и нормами.

Эвакуационные выходы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97*. Ширину выходов и путей эвакуации принять в зависимости от числа эвакуируемых с этажа. Высота выходов не менее 2.0 м. Двери на путях эвакуации должны открываться по ходу эвакуации. В помещении здания лаборатории должны быть предусмотрены автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей при пожаре в соответствии с действующими Российскими нормами. При возникновении пожара в здании должно быть предусмотрено автоматическое отключение электроэнергии, должен передаваться сигнал о пожаре во внешнюю систему.

Помещения здания оборудовать первичными средствами пожаротушения.

Требования к доставке оборудования

Оборудование и материалы должны упаковываться, маркироваться, храниться и транспортироваться в соответствии с требованиями Заказчика.

Поставщик предоставляет перечень мероприятий по сохранности оборудования с целью обеспечения комплектной поставки в надлежащем состоянии в течение всего срока транспортировки, хранения, монтажа, пуско-наладочных работ до тех пор, пока пользователь не сможет приступить к его эксплуатации.

Все патрубки во время транспортировки должны быть снабжены заглушками, дополнительно патрубки должны иметь ответные фланцы, крепеж и прокладки. Отдельные компоненты должны помещаться в специальную тару, на которую следует нанести номер заказа на поставку и номер оборудования.

Блок-бокс здания операторной доставляется на площадку строительства железнодорожным или автомобильным транспортом.

Для перевозки по железной дороге в России предусматриваются ограничения по максимальному отгрузочному весу и габаритам, которые должны быть определены поставщиком в отношении конкретного маршрута доставки перед началом проектирования. Поставщик должен приложить все усилия, чтобы обеспечить соответствие требованиям к транспортировке по железной дороге.

Окончательную транспортную схему для завоза грузов Поставщик согласовывает с Заказчиком.

Отгрузка

Партии всех материалов, прошедших инспекцию, проведенную Покупателем или его представителем, должны сопровождаться копией разрешения на отгрузку, выданную инспектором.

Заключение

Оборудование должно быть выполнено на высоком техническом уровне и соответствовать требованиям действующих норм РФ.

Документация должна быть выполнена на русском языке.

Полный срок службы оборудования - не менее 20 лет.

Основное оборудование должно быть сертифицировано, соответствовать требованиям правил, норм, руководящих документов РФ, иметь разрешение Ростехнадзора на применение в РФ.

Нормативные ссылки

При разработке настоящего раздела использованы следующие нормативные документы:

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Приказ № 101 от 12.03.2013 ФНиП «Правила безопасности в нефтяной и газовой

промышленности»;

- Приказ № 96 от 11.03.2013 ФНиП «Общие правила взрывобезопасности для

взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих

производств»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества

атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату

производственных помещений»;

- СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся

и реконструируемых промышленных предприятий»:

- СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости

объектов защиты»;

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и

управления эвакуацией людей при пожарах. Требования к пожарной безопасности»;

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение

распространения пожара на объектах защиты»;

- СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила

проектирования»;

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные

требования»;

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных

установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

- СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81 Строительство в сейсмических районах»;

- СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81 Стальные конструкции»;

- СП 17.13330.2011 «СНиП II-26-76 Кровли;

- СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия»;

- СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений»;

- СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты»;

- СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от

коррозии»;

- СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация

зданий»;

- СП 43.13330.2012 «СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий»;

- СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания»;

- СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;

- СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»;

- СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»;

- СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных

конструкций»;

- СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001 Производственные здания»;

- СП 60.13330.2016 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и

кондиционирование»;

- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы»;

- СП 76.13330.2016 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства»;

- СП 77.13330.2016 «СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации»;

- СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»;

- СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99 Строительная климатология»;

- СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие

требования»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- ГОСТ 27772-2015 «Прокат для строительных стальных конструкций. Общие

технические условия»;

- ГОСТ 19281-2014 «Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические

условия»;

- ГОСТ 14637-89 «Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного

качества. Технические условия»;

- ГОСТ 24045-2016 «Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными

гофрами для строительства. Технические условия»;

- ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные

положения и требования»;

- ГОСТ 9.303-84* «Покрытия металлические и неметаллические неорганические.

Общие требования к выбору»;

- ГОСТ 9.402-2004 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия

лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию»;

- ГОСТ 1759.0-87* «Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия»;

- ГОСТ 16442-80* «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические

условия»;

- ГОСТ 16962.1-89 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на

устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам»;

- ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные. Общие технические

условия»;

- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в

помещениях»;

- ГОСТ Р 50030.2-2010 «Аппаратура распределения и управления низковольтная.

Часть 2. Автоматические выключатели»;

- НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования,

подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической

пожарной сигнализацией»;

- ПБЭ НП-2001 «Правила безопасной эксплуатации и охраны труда для

нефтеперерабатывающих производств»

- ВНТП 01/87/04-84 «Объекты газовой и нефтяной промышленности, выполненные

с применением блочных и блочно-комплектных устройств. Нормы технологического

проектирования»;

- ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора,

транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»;

- СТО 00044807-001-2006 «Теплозащитные свойства ограждающих конструкций».

- Приложение №1

Начальник УПНГ												Лошкарев П.Л.