Общество с ограниченной ответственностью

«СНГПК»

Обустройство Верх-Сыпанского н.м. куст №1 и ПНН.

Опросный лист на блочно-модульное здание Электрощитовой

Технические требования

  - Конструктивные решения, используемые при изготовлении Электрощитовой и устанавливаемая аппаратура, должны соответствовать действующим нормативным документам РФ (Правилам устройства электроустановок, Правилам технической эксплуатации электроустановок и другим обязательным документам).

  - Все оборудование должно быть сертифицировано в системе сертификации ГОСТ Р.

  - Электрооборудование, токоведущие части, изоляторы, крепления ограждения, несущие конструкции, изоляционные и другие расстояния должны быть выбраны и установлены таким образом, чтобы:

- при нарушении нормальных условий работы электроустановки была обеспечена необходимая локализация повреждений, обусловленных действием КЗ;

- при снятом напряжении с какой-либо цепи, относящиеся к ней аппараты, токоведущие части и конструкции могли подвергаться безопасному техническому обслуживанию и ремонту без нарушения нормальной работы соседних цепей;

- была обеспечена возможность безопасного монтажа и демонтажа кабельных присоединений без снятия напряжения с соседних фидеров.

  - Выводы под кабельные заходы с применением сальниковых уплотнений для герметичного ввода кабеля.

  - Конструкция РУ должна предусматривать ввод кабелей без нарушения степени защиты оболочки, места для прокладки разделки внешних присоединений. Предусмотреть устройства крепления кабелей в шкафах.

  - Щит собственных нужд подключить от ШР. Кабели для подключения ЩСН входят в комплект поставки.

  - Заземление и система уравнивания потенциалов внутри Электрощитовой должны быть выполнены в соответствии с ПУЭ.

  - Предусмотреть выводы для присоединения к наружному контуру заземления.

  - Снаружи, в нижней части блочно-модульного здания с двух противоположных сторон должны быть предусмотрены болты для присоединения заземляющих проводников.

  - Корпус выполнить с использованием скрытых элементов крепления, препятствующих несанкционированному доступу, а также применить защиту от случайных внешних механических повреждений по периметру.

  - Блочно-модульное здание должно иметь четкие надписи, указывающие назначение отдельных устройств, панелей, аппаратов. Надписи должны выполняться на лицевой стороне устройства. С обслуживаемых сторон панели должны иметь надписи, указывающие присоединения, к которым относится панель, ее назначение, порядковый номер панели в щите, а установленная на панелях аппаратура должна иметь надписи или маркировку согласно схемам. На приводах коммутационных аппаратов должны быть четко указаны положения «включено», «отключено». Относящиеся к цепям различного рода тока и различных напряжений части должны быть выполнены и размещены так, чтобы была обеспечена возможность их четкого распознавания.

  - Двери должны иметь уплотнения и быть оборудованы замками антипаника.

  - Все металлические части должны иметь антикоррозийное покрытие. Гарантия на качество антикоррозионного покрытия должна быть не менее 15 лет.

  - Гарантийный срок на блочно-модульное здание должен составлять не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, либо не менее 36 месяцев со дня отгрузки. В течение гарантийного срока изготовитель гарантирует безвозмездное устранение неисправностей, а также замену деталей и сборочных единиц, вышедших из строя по причине поломки или преждевременного износа.

  - Все монтажные работы внутри Электрощитовой должны быть выполнены изготовителем в заводских условиях, должным образом проконтролированы и протестированы.

  - Производитель должен участвовать в распаковке и стационарной установке Изделия и обеспечить шеф-монтаж оборудования на объекте и ПНР. Пуско-наладочные работы должны быть выполнены в полном объеме согласно п.1.8. ПУЭ

  - Оборудование с комплектующими изделиями подлежит испытанию на предприятии-изготовителе с представителем «Заказчика» с оформлением актов испытания.

  - Нетранспортабельные в собранном виде блоки агрегированного оборудования после проведения контрольной сборки, испытаний, приемки службой технического контроля предприятия – изготовителя и представителя «Заказчика» необходимо разобрать на транспортабельные блоки или сборочные единицы, согласованные с «Заказчиком».

  - В случае если Поставщик осуществил демонтаж комплектующих, поделил оборудование на транспортабельные блоки, входящие в комплект оборудования, в целях транспортировки или иных целях, то такие комплектующие должны быть смонтированы на месте установки оборудования на объекте за счет Поставщика, с использованием его инструментов. О месте установки оборудования и сроках Поставщик будет извещен дополнительно путем направления соответствующего уведомления; сборку оборудования на месте монтажа на объекте осуществляет «Поставщик»; «Поставщик» выполняет пуско-наладочные работы смонтированного оборудования на месте монтажа объекта; документация, поставляемая совместно с оборудованием, должна соответствовать ГОСТу 2.610-2006.

Изделие должно быть разработано, изготовлено и испытано в соответствии с требованиями следующих документов (в порядке приоритетности):

- действующие законы Российской Федерации;

- действующие на территории Российской Федерации нормы, правила, стандарты и инструкции;

- требования контракта на поставку;

- настоящего опросного листа;

- требования и нормы Заказчика;

Все противоречия между требованиями указанных выше документов должны предоставляться «Заказчику» для разъяснения.

Основные параметры блочно-модульного здания

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Назначение | Электрощитовая |
| Категория по взрывопожарной опасности по СП 12.13130.2009 | Д |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4000х2400х2400 |
| План расположения оборудования | Приложение 1 |
| Интервал температур окр.в. °С | От -50°С до +36°С |
| Окружающая среда, согласно ГОСТ 15150-69 и ПУЭ | Тип II |
| Щит собственных нужд | Да, в комплекте поставки |
| Освещение: |  |
| -рабочее | Да, не менее 200лк |
| -аварийное | да |
| -внешнее | Да, над входом |
| -ремонтное | да |
| Тип светильников | светодиодные |
| Система заземления | TN-C-S |
| Система кондиционирования | да |
| Система отопления | Да, электрическими конвекторами с терморегуляторами |
| Вентиляция | Да, естественная и принудительная |
| Требуемая температура внутри, °С | +5..+30 |
| Масса, не более, кг | 5000 |
| Дополнительные требования: | В комплект поставки включить следующее оборудование: -Щит ШР по 178/23-01-01-ЭС.ОЛ4; -Щит ШУЗ по 178/23-01-01-ЭС.ОЛ5; -Ящик управления освещением ЯУО по 178/23-01-01-ЭС.ОЛ6; -Источник бесперебойного питания по 178/23-01-01-ЭС.ОЛ1 Включить в поставку все кабельные линии вторичных цепей совместно с кабельными муфтами и кабельными наконечниками. |
| Хранение и транспортирование | При поставке все наружные двери должны пломбироваться предприятием - изготовителем. Блочно-модульное здание должно допускать хранение на открытых площадках на подставках в приподнятом от земли состоянии Блочно-модульное здание должно допускать транспортирование на открытых железнодорожных платформах, а также (при скорости до 60 км/час) морским путем и автотранспортом. |

Эстетические и эргономические требования

Выполнить окраску здания в корпоративные цвета заказчика. Бренд-бук направляется по запросу.

Обязательное условие

Оборудование, изготавливаемое по данному опросному листу, подлежит обязательному согласованию с Заказчиком.

Все изменения по данному опросному листу согласовать с ООО «СНГПК».

Приложение 1.