Опросный лист

# на запорную арматуру с электроприводом фланцевую

| Наименование площадки (Номер площадки согласно генерального плана) | Позиция электроприводной задвижки |  | Dy фланцев, мм | Dy/толщина стенки трубопровода, мм | PN, МПа | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтесборный коллектор выход с куста №1 | ЭЗ-1а |  | 100 | 114х6 | 4,0 | 1шт |
| Нефтесборный коллектор вход на ПНН (ГП - межплощадочные трубопроводы) | ЭЗ-1 |  | 100 | 114х6 | 4,0 | 1шт |
| Площадка дренажной емкости ЕД-2 ЕД-2 (ГП ..) | Эз-2, Эз-3 |  | 100 | 114х6 | 1,6 | 2шт |
| Площадка путевого подогревателя ПП-0,63 (ГП …) | Эз-4, Эз-5 |  | 80 | 89х6 | 1,6 | 2шт |
| Площадка путевого подогревателя ПП-0,63 (ГП …..) | Эз-6 |  | 50 | 57х4 | 1,6 | 1шт |
| Площадка ГПЭС (ГП ) | Эз-7 |  | 50 | 57х4 | 1,6 | 1шт |
| 1. Требования к арматуре |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Тип арматуры |  | Запорная, класс – I, цельнолитая |  |  |  |  |
| 1.2 Место установки |  | Наружные площадки |  |  |  |  |
| 1.3 Способ установки |  | Надземный |  |  |  |  |
| 1.4 Расположение трубопровода |  | Горизонтальное |  |  |  |  |
| 1.5 Присоединение к трубопроводу |  | Фланцевое, тип 21, исполнение уплотнительной поверхности – Е (выступ) –по ГОСТ 33259-2015, S и P не более 0,025% |  |  |  |  |
| 1.6 Тип арматуры |  | 30с941нж |  |  |  |  |
| 1.7 Комплектность поставки |  | В комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  |  |  |  |
| 1.8 Тип ответных фланцев |  | Ответные фланцы: тип 11 (стальные, приварные встык), исполнение уплотнительной поверхности – F (впадина) по ГОСТ 33259-2015. Материал - ст. 20, поковка, ГОСТ 8732-78 |  |  |  |  |
| 1.9 Материал трубы присоединения |  | Сталь 20, ГОСТ 8732-78 |  |  |  |  |
| 1.10 Герметичность затвора |  | Класс «А» по ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 33257-2015 п. 8.7.3.1 способ 2 Испытания на герметичность затвора проводятся в обе стороны |  |  |  |  |
| 1.11 Материальное исполнение |  | В соответствии с СТ ЦКБА 005.1-2003 Дополнительное требование: применение чугунов и цветных металлов не допускается. |  |  |  |  |
| 1.12 Климатическое исполнение |  | УХЛ1 |  |  |  |  |
| 2. Параметры процесса |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Технологическая температура, °С |  | От +5 до +40 |  |  |  |  |
| 2.2 Температура окружающей среды, °С |  | От -52 до +36 |  |  |  |  |
| 2.3 Температура расчетная, °С |  | До +40 |  |  |  |  |
| 2.4 Категория взрывоопасной смеси по ГОСТ 30852.5-2002 и группа взрывоопасной смеси по ГОСТ 30852.11-2002 |  | IIА Т3 |  |  |  |  |
| 2.5. Наружное защитное антикоррозионное покрытие |  | Наружное заводское атмосферостойкое покрытие обеспечивающее защиту оборудования в течении всего срока эксплуатации. Качество покрытия должно быть подтверждено сертификатами от производителя |  |  |  |  |
| 2.6. Тип прокладок |  | Паронитовые Б-250-40 ПОН –ГОСТ 15180-86 |  |  |  |  |
| 2.7Характеристика рабочей среды |  | Газоводонефтяная смесь Взрывоопасная, пожароопасная. Взрывоопасная зона класса 2 по ГОСТ 30852.9 в которой возможно образование взрывоопасных смесей категории IIA по ГОСТ 30852.11, группы ТЗ по ГОСТ 30852.5 Класс зоны по ПУЭ – В1-г. |  |  |  |  |
| 3. Требования к электроприводу |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Время срабатывания (номинальная мощность э/д), не более, с (кВт) |  | 120 (1,5) |  |  |  |  |
| 3.2 Наличие ЖК-дисплея |  | Требуется |  |  |  |  |
| 3.3 Конфигурирование и настройка при помощи выносного ИК-пульта |  | Требуется |  |  |  |  |
| 3.4 Управление приводом |  | В комплекте с блоком управления (встроенные пускатели, местный пульт управления, дистанционное управление). Расположение пусковой аппаратуры, блока электронного управления – на приводе. |  |  |  |  |
| 3.5 Встроенный регистратор крутящих моментов электропривода |  | Не требуется |  |  |  |  |
| 3.6 Встроенная резервная батарея для сохранения конфигурации и обеспечения индикации и обновления данных в режиме с отключенным питанием |  | Требуется |  |  |  |  |
| 3.7 Индикация крутящего момента арматуры |  | Требуется |  |  |  |  |
| 3.8 Встроенное хранение журнала пусков и журнала событий |  | Требуется |  |  |  |  |
| 3.9 Защита электродвигателя от перегрева с применением термостата |  | Требуется |  |  |  |  |
| 3.10 Защита от мгновенного реверса |  | Требуется |  |  |  |  |
| 3.11 Защита от заклинивания арматуры |  | Требуется |  |  |  |  |
| 3.12 Автоматическая защита от неправильного чередования фаз |  | Требуется |  |  |  |  |
| 3.13 Функция «расклинивания арматуры» при трогании (увеличение максимального крутящего момента в момент трогания) |  | Требуется |  |  |  |  |
| 3.14 Датчик положения |  | Требуется |  |  |  |  |
| 3.15 Реле положения |  | Требуется |  |  |  |  |
| 3.16 Ручной дублёр |  | Требуется |  |  |  |  |
| 3.17 Конечные выключатели положения |  | Требуется |  |  |  |  |
| 3.18 Выключатели предельного момента |  | Требуется |  |  |  |  |
| 3.19 Механический указатель положения |  | Не требуется |  |  |  |  |
| 3.20 Маркировка по взрывозащите |  | 1Exd IIВ Т3 |  |  |  |  |
| 3.21 Тип оболочки |  | Не ниже IP67 |  |  |  |  |
| 3.22 Электропитание: Напряжение, В Фазы Частота, Гц |  | 380(переменного) Трехфазного тока 50 |  |  |  |  |
| 3.24 Управляющий сигнал |  | Дискретные сигналы: - 24VDC Открыть/Закрыть/Стоп. |  |  |  |  |
| 3.25 Выходные сигналы |  | Дискретные сигналы: - Задвижка Открыта/Закрыта/Режим управления Дист./Авария (4 с.к.). |  |  |  |  |
| 3.25 Управление: Открытие/Закрытие/Стоп |  | Требуется |  |  |  |  |
| 3.26 Встроенное управление: Кнопки Индикаторы |  | Переключатель: Местное/Остановка/Дистанц. Переключатель местного упр.: Открыть/Закрыть Положение/Неисправность |  |  |  |  |
| 3.27 Тепловое реле перегрузки |  | Требуется |  |  |  |  |
| 3.28 Контакты конечных выключателей |  | «Сухие» н.о. контакты до 5А ~120В |  |  |  |  |
| 3.29 Контакты выключателей предельного момента: |  | «Сухой» н.о. контакт до 5А ~120В |  |  |  |  |
| 3.30 Интерфейс связи |  | Не требуется |  |  |  |  |
| 3.31 Дополнительный промежуточный конечный выключатель |  | Не требуется |  |  |  |  |
| 3.32 Тип привода/схема |  | EMICO/ЭПФ2.Ех (или аналог) |  |  |  |  |
| 3.32 Дополнительные требования |  | Материальное исполнение корпуса и элементов арматуры (задвижки) должны соответствовать требованиям СТ ЦКБА 005.1-2003 Приказ 534 - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности». Арматура должна иметь сертификаты и разрешения РТН. Привод должен иметь исполнение, не требующее дополнительных защитных устройств от воздействия атмосферных осадков и солнечной радиации. Обеспечить работоспособность электропривода при минус 43 ºС без подвода дополнительных питающих линий для электрообогрева. В комплект поставки включить сертифицированные взрывозащищенные кабельные вводы с заземлением брони кабеля. В комплект поставки включить ЗИП на 1 год эксплуатации на каждое изделие. Гарантийный срок не менее 2 лет. Предусмотреть маркировку запорной арматуры с указанием технических характеристик, исполнения, порядкового номера, года выпуска и предприятия изготовителя по ГОСТ 4666-2015. Маркировка на запорной арматуре и в паспорте завода-изготовителя должна быть в системе СИ. Упаковка по ГОСТ 23170-78: ВУ-0. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69: ОЖЗ Условия транспортирования в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23170-78: Ж Условия хранения по ГОСТ 15150-69: 8 (ОЖ3) |  |  |  |  |
| 4.Требования к крепежу |  | В соответствии с СТ ЦКБА 012-2005 Примечание: материал - предпочтительно 30ХМА с твердостью не более 235НВ |  |  |  |  |
| 5. Требования к документации |  | - Паспорт (в соответствии с СТ ЦКБА -031-2015) Данные о материальном исполнении и твердости заносятся в паспорт. В состав паспорта включить акты основных испытаний п. 8.1.2 ГОСТ Р 33257-2015 - Инструкция по эксплуатации (ГОСТ Р 2.601-2019, ГОСТ Р 2.610-2019). Каталог деталей и сборочных единиц (ГОСТ Р 2.601-2019, ГОСТ Р 2.610-2019) - Заверенные изготовителем оборудования копии Разрешения на применение выданное Ростехнадзором совместно с сертификатом соответствия ГОСТ Р или сертификат соответствия техническому регламенту ТС. - Технико-технологическая карта (ТТК) на обслуживание и ремонт запорной арматуры - Документация должна содержать: - технические паспорта; - сертификаты соответствия; - разрешения на применение; - инструкции по монтажу, пуску, регулированию и эксплуатации всего электрооборудования; - схему подключения; - монтажные схемы; |  |  |  |  |

Дополнительные требования к поставке:

Для согласования технического предложения поставщик направляет:

1. Заверенную копию опросного листа с попозиционным указанием предлагаемых технических характеристик и соответствия/отклонения от требований настоящего опросного листа

2. Чертеж ЗРА в разрезе с указанием всех деталей  и приложением таблицы применяемых материалов по всем позициям.

3. Эскиз ЗРА с указанием габаритных и присоединительных размеров

Выполнение требований данного опросного листа является обязательными при изготовлении оборудования.

Ссылка на данный опросный лист в наименовании оборудования  и в  спецификации к договору поставки - обязательна.