Опросный лист

# на запорную арматуру (шиберная) фланцевую

| 1. Требования к арматуре |  |
| --- | --- |
| 1.1 Тип арматуры | Запорная, шиберная, цельнолитая |
| 1.2 Место установки | Наружные площадки |
| 1.3 Способ установки | Надземный |
| 1.4 Расположение трубопровода | Горизонтальное |
| 1.5 Диаметр трубопровода х толщина стенки, мм | 114х14 |
| 1.6 Присоединение к трубопроводу | Фланцевое, тип 21, исполнение уплотнительной поверхности – Е (выступ) –по ГОСТ 33259-2015, S и P не более 0,025% |
| 1.7 Тип арматуры | ЗМС-100х21 К1 |
| 1.8 Комплектность поставки | В комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом |
| 1.9 Тип ответных фланцев | Ответные фланцы: тип 11 (стальные, приварные встык), исполнение уплотнительной поверхности – F (впадина) по ГОСТ 33259-2015. Материал - ст. 20, поковка, ГОСТ 8732-78 |
| 1.10 Материал трубы присоединения | Сталь 20, ГОСТ 8732-78 |
| 1.11 Герметичность затвора | Класс «А» по ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 33257-2015 п. 8.7.3.1 способ 2 Испытания на герметичность затвора проводятся в обе стороны |
| 1.12 Материальное исполнение | В соответствии с СТ ЦКБА 005.1-2003 Дополнительное требование: применение чугунов и цветных металлов не допускается. |
| 1.13 Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| 2. Параметры процесса |  |
| 2.1 Технологическая температура, °С | От +5 до +40 |
| 2.2 Температура окружающей среды, °С | От -52 до +36 |
| 2.3 Температура расчетная, °С | До +40 |
| 2.4 Рабочая среда | Пластовая вода |
| 2.5 Рабочее давление (максимальное), МПа | 21 |
| 2.6. Наружное защитное антикоррозионное покрытие | Наружное заводское атмосферостойкое покрытие обеспечивающее защиту оборудования в течении всего срока эксплуатации. Качество покрытия должно быть подтверждено сертификатами от производителя |
| 2.7. Тип прокладок | Паронитовые Б-250-40 ПОН –ГОСТ 15180-86 |
| 3.Требования к крепежу | В соответствии с СТ ЦКБА 012-2005 Примечание: материал - предпочтительно 30ХМА с твердостью не более 235НВ |

Дополнительные требования к поставке:

Для согласования технического предложения поставщик направляет:

1. Заверенную копию опросного листа с попозиционным указанием предлагаемых технических характеристик и соответствия/отклонения от требований настоящего опросного листа

2. Чертеж ЗРА в разрезе с указанием всех деталей  и приложением таблицы применяемых материалов по всем позициям.

3. Эскиз ЗРА с указанием габаритных и присоединительных размеров

Выполнение требований данного опросного листа является обязательными при изготовлении оборудования.

Ссылка на данный опросный лист в наименовании оборудования  и в  спецификации к договору поставки - обязательна.