Задание отделу ТМ на разработку теплового пункта

по объекту

"Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой" по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, в границах улиц Октябрьской Революции, Григорьева, Витебская

| № сис-темы | Назначение и расположение | Расход тепла, Вт | Расход тепла, Гкал/ч | Потери давления, м.в.ст | Объем системы отопления, л | Параметры тепло- носителя, ºС | Диаметр трубопроводов на вводе в ИТП, мм | отметка верхнего прибора, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО1 | Отопление 1 секции | 630 280 | 0,541943 | 7,5 | 3700 | 80-60 | 133х4,5 ГОСТ 10704-91 | +53,100 |
| СО2 | Отопление 2 секции | 189 080 | 0,162580 | 6,1 | 2500 | 80-60 | 89х4,0 ГОСТ 10704-91 | +17,200 |
| СО3 | Отопление 3 секции | 163 290 | 0,140404 | 5,9 | 2100 | 80-60 | 76х3,5 ГОСТ 10704-91 | +17,200 |
| СО4 | Отопление 4 секции | 157 820 | 0,135701 | 6,5 | 2400 | 80-60 | 76х3,5 ГОСТ 10704-91 | +17,200 |
| СО5 | Отопление 5 секции | 200 760 | 0,172623 | 5,8 | 2500 | 80-60 | 89х4,0 ГОСТ 10704-91 | +29,200 |
| СО6 | Отопление 6 секции | 875 080 | 0,752433 | 7,5 | 4500 | 80-60 | 133х4,5 ГОСТ 10704-91 | +78,000 |
| СО7.1 | Отопление парковки -1 этаж | 65 660 | 0,056457 | 3,5 | 2000 | 90-70 | 57х3,5 ГОСТ 10704-91 | -3,000 |
| СО7.2 | Отопление парковки -2 этаж | 76600 | 0,065864 | 3,5 | 2100 | 90-70 | 57х3,5 ГОСТ 10704-91 | -6,500 |
| ИТОГО тепловая нагрузка на отопление здания: |  | 1 728 290 | 2,028005 |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение приточных установок |  | 372 000 | 0,319862 | 2,2 | 120 | 90/70 | 108х4,0 ГОСТ 10704-91 | -6,500 |
| Теплоснабжение ВТЗ |  | 88 600 | 0,076182 | 1,2 | 50 | 90/70 | 57х3,5 ГОСТ 10704-91 | +0,200 |

Ведущий инженер Пигалова Н.В.

ГИП Феоктистова Е.П.